## CALCULO
Rellene los datos correspondientes en el campo "Área" y "Cantidad"
Formulario de cálculo de Carga Térmica
www.metalaire.cl
Carga de Calor Sensible
Calor por dispersión ganado por: | Unidades | Factores o Coeficientes
Paredes |  | Área | K | Δt | Kcal/h
Transf. Calor
Pared ext. al Norte | m2 | 40 | 2.3 | 9 | 828
Pared ext. al Sur | m2 | 0 | 2.15 | 9 | 0
Pared ext. al Este | m2 | 0 | 2.3 | 9 | 0
Pared ext. Oeste | m2 | 0 | 2.3 | 9 | 0
Pared interior | m2 | 0 | 2 | 9 | 0
Puertas y aberturas |  | Área | K | Δt
Transf. Calor
Puerta Metalicas Cristal NE | m2 | 0 | 5.6 | 9 | 0
Puertas S | m2 |  | 3 | 9 | 0
Puertas E | m2 |  | 5.6 | 9 | 0
Puertas O | m2 |  | 5.1 | 9 | 0
Puertas Interiores | m2 | 2.4 | 2 | 9 | 43.2
Ventanas Acristaladas |  | Área | K | Δt
Transf. Calor
Orientación al N | m2 | 2 | 5.6 | 9 | 100.8
Orientación al S | m3 | 0 | 3 | 9 | 0
Orientación al E | m4 |  | 5.6 | 9 | 0
Orientación al O | m5 |  | 5.1 | 9 | 0
Techos |  | Área | K | Δt
Techos sin aislar | m2 | 0 | 2.3 | 9 | 0
Techos con 5 mm de
aislante térmico | m2 | 40 | 1.6 | 9 | 576
Techos con cámara superior | m2 |  | 1.3 | 9 | 0
Pisos |  | Área | K | Δt
Sobre cuartos ocupados | m2 |  | 2.3 | 9 | 0
Sobre sótanos | m2 |  | 2.1 | 9 | 0
Sobre pavimentos | m2 | 40 | 2 | 9 | 720
Sub Total S1 |  |  |  |  | 2268
Ventanas y Puertas |  | Área | Soleada |  | Kcal/h
Acristaladas Calor radiante
Orientación al NE | m2 | 1.8 | 220 |  | 396
Orientación al E | m2 |  | 333 |  | 0
Orientación al SE | m2 |  | 166 |  | 0
Orientación al S | m2 |  | 122 |  | 0
Orientación al SO | m2 |  | 305 |  | 0
Orientación al O | m2 |  | 122 |  | 0
Orientación al NO | m2 |  | 208 |  | 0
Orientación al N | m2 |  | 360 |  | 0
Sub Total S2 |  |  |  |  | 396
Calor Interno | Unidades | Cantidad | Factor |  | Kcal/h
Luminarias watts totales | Watt | 120 | 0.86 |  | 103.2
Equipos, kwatts totales | kWatt | 0.2 | 640 |  | 128
Numero de Ocupantes | Un | 3 | 65 |  | 195
Sub Total S3 |  |  |  |  | 426.2
Calor Sensible Aire Ext. | Udad | Cantidad | Ce | Δt
AIRE RENOVACION S4 | m3/h | 200 | 0.29 | 9 | 522
Total Calor Sensible, S |  |  |  |  | Kcal/h
S1+S2+S3+S4 |  |  |  |  | 3612.2
Carga de Calor Latente
CALOR LATENTE | Udad | Cantidad | Factor | ΔW | Kcal/h
Numero de Ocupantes | Un | 4 | 65 |  | 260
Equipos kwatts totales | kWatt | 0.4 | 640 |  | 256
Aire renovación | m3/h | 200 | 600 | 0.0154 | 1848
Total Calor Latente, L |  |  |  |  | 2364
Calor Total: S+L | Kcal/h |  |  |  | 5976.2
Calor Total: S+L | BTU/h |  |  |  | 23715.0794